PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN              (RD 842/2002 BT-10)
DATOS DEL EDIFICIO:

	Situación:      
	Municipio:      

	Tipo de edificio (uso principal):      
	Promotor:      

	Número de viviendas:      
	Número de locales:      
	Garaje:      
	Otros:      


	VIVIENDAS

	ELECTRIFICACIÓN
	BÁSICA
	ELEVADA (Si se da alguno de los siguientes supuestos)

	
	- Su  ( 160 m2

- Admitirá la utilización de los aparatos eléctricos de uso habitual en una vivienda. (frigorífico, cocina, horno, lavadora, lavavajillas y acumulador eléctrico)


	- Su  > 160 m2

- Previsión importante de aparatos electrodomésticos (no contemplados  en el grado de electrificación básica)

- Previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica

- Previsión de instalación de aire acondicionado

- Previsión de automatización y gestión

	Previsión de potencia
	( 5.750 W /vivienda a 230V (25A)
	( 9.200 w / vivienda a 230V (40A)

	Observaciones
	- Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del núm. de estos (s) en concepto de simultaneidad.

- Para edificios con previsión de instalación eléctrica con tarifa nocturna el coeficiente de simultaneidad es 1

	Nº de 

viviendas
	N
	1       2       3        4        5        6        7        8        9        10       11       12       13       14       15        16        17       18       19       20       21       >21

	Viviendas

funcionando

simultáneamente
	S
	                                                                                                                                                                                                                            15,3+

1       2       3       3,8     4,6    5,4     6,2      7      7,8       8,5      9,2       9,9   10,6     11,3    11,9    12,5     13,1     13,7   14,3    14,8    15,3   +(n-21)

                                                                                                                                                                                                                             x 0,5

	  WH
PREVISION DE CARGAS


	Electrificación
	Número 

Viviendas

(ni)
	Potencia

(Pi ) (W)
	Potencias

Parciales

(Pix ni)
	Potencia total

((Pi  x  ni)

(c+d)
	N

((ni)

(a+b)
	s
	Carga total WN

((Pi x  ni)  ( s

N
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL WH

	
	Básica
	     (a)
	5.750
	     (c)
	     
	     
	     
	     
	
	     W

	
	Elevada
	     (b)
	9.200
	     (d)
	
	
	
	
	
	


	SERVICIOS GENERALES

	Características
	Suma de potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de vestíbulo, caja de escalera, espacios comunes, etc.
	Simultaneidad: 1

	Observaciones:
	Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto.

A falta de definición se puede tomar los siguientes ratios estimativos:

- alumbrado vestíbulo y escalera (100-200 lux); lámpara térmica:(16 W/m2(100 lux; lámpara fluorescente ( 4 W/m2(100  lux

- ascensores (6 personas): eléctrico ( 6.500 W ; eléctrico con maquinaria en recinto ( 3.000 W ; hidráulico ( 10.000 W

                      (8 personas): eléctrico ( 8.000 W ; eléctrico con maquinaria en recinto ( 4.000 W ; hidráulico ( 12.000 W

- telecomunicaciones ( entre 1.000 y 6.000 W (circuito de 2x6+T(mm2) e interruptor  de 25A)

	WSG

PREVISIÓN DE CARGAS


	Zonas
	Unidad
	Superficie (m2)
	W/unidad
	Ratio(W/ m2)
	Carga parcial (W)
	
	

	
	Ascensores
	     
	-
	     
	-
	     
	
	

	
	Alumbrado vestíbulo y escalera
	-
	     
	-
	     
	     
	
	

	
	Alumbrado espacios comunes
	-
	     
	-
	     
	     
	
	

	
	Telecomunicaciones
	     
	-
	     
	-
	     
	
	TOTAL WSG

	
	Equipos comunitarios
	     
	-
	     
	-
	     
	
	     W

	
	Otros
	     
	     
	     
	     
	     
	
	


	LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS

	Carga mínima a

considerar
	- Ratio ( 100 W/m2

- Mínimo por local 3.450 W a 230 V (15A)
	Simultaneidad: 1

	WLC
PREVISIÓN

DE CARGAS


	Zonas 
	Superficie (m2)
	Ratio previsto (W/ m2)
	Carga parcial (W)
	
	

	
	Local      
	     
	     
	     
	
	

	
	Local      
	     
	     
	     
	
	TOTAL  WLC

	
	Local      
	     
	     
	     
	
	     W

	
	Local      
	     
	     
	     
	
	


	GARAJES

	Carga mínima a considerar
	- Ratio ( 10 W/m2 si la ventilación se hace de forma natural ; Ratio ( 20 W/m2 si la ventilación es forzada
- Mínimo 3.450 W a 230 V (15A)
	Simultaneidad:1 

	Observaciones
	Sí en aplicación de la NBE_CPI/96 (art. 18) la evacuación de humos en caso de incendios se realiza de forma mecánica, se estudiará de foma específica la previsión de cargas.

	WG
PREVISIÓN DE CARGAS


	Superficie (m2)
	Ratio previsto (W/ m2)
	Carga Total (W)
	
	TOTAL WG

	
	     
	     
	     
	
	     W


	CARGA TOTAL DEL EDIFICIO           WT = (WH+WSG+WLC+WG) =      
	WT =       
	KW


	RESERVA DE  LOCAL PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Se preverá reserva de local para un CT cuando la potencia solicitada sea > 100 KW (art. 47 del RD 1955/2000) y de acuerdo con la empresa suministradora
	     


Fecha :
     






El/la  arquitecto/a :      
[image: image1.jpg]‘setembre de 2003

§
|

Consultora Teenica. Col

5

E-2 Instalaciones eléctricas en BT (RD 842/2002)

CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

l

1 | RED DE DISTRIBUCION

2 | ACOMETIDA (Consuttar con empresa de servicios) (8T 07-8T 11)

Conductores Aislamiento >0,6/1kV
f ‘Seccion minima >6mm? (Cu); >16mm>(A)
o 3 | CAJA GENERAL DE PROTECCION (CGF) (BT 13)
Disposicion  Una por cada Linea gral. de Alimentacion

Intensidad - La intensidad de los fusibles de la CGP
< intensidad méxima admisible de la LGA

y >alaintensidad maxima del edificio

t 4 | LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA) (BT 14)

+ 3.\_Q Conductores Cables unipolares aislados.
11 Aislamiento . >0,6/1kV

e Seccién minima > 10mm? (Cu)

12 No propagadores del incendio y con

P emision de humos y opacidad reducida

§ | INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16)
[ —o— | Disposicion  Obiigatorio para concentraciones >de 2 usuarios
N1 ~ intensidad 160 A para prevision de cargas < 90 kW
e 250 A para prevision de cargas <150 kW
L_ DERIVACION INDIVIDUAL (Di) (montante) (BT 15)

Disposiciéon  Una para cada usuario

Conductores

Aislamiento:
- Unipolares 450/750 V entubado

- Multipolares 0.6/1kV
8| l— - Tramos enterrados 0.6/1KV entubado
” E’ Seccion minima: F, Ni T > 6mm? (Cu)
5 Hilo de mando > 1.5mm
9 SN, No propagadores del incendio y con
e emision de humos y opacidad reducida
9 FUSIBLE DE SEGURIDAD (BT 16)

CONTADORES (BT 16) ]

oo 11 | INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) (BT 17)

Intensidad  En funcion del tipo de suministro y tarifa a
‘aplicar, seglin contratacién

12 | DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCION (BT 17)

-Interruptor General intensidad > 25A

Automitico (IGA) Accionamiento manual

T ST | - N
3

(6) Caja de derivacion para contadores descentralizados Seccion minima segun circuito (Ver
(7) Empiazamiento para los contadores “Instalacién intefior, esquemas unifires tipo’ |

= Intestuptor Diferencial (D) - Intensidad dferencial méx 30mA|
Tus ol

- Intermuptores omnipolares  Para cada uno de los circuitos

magneto térmicos interiores

! 13 | INSTALACION INTERIOR (BT 25)
Conductores  Aislamiento 450/750V

14 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (BT 18 BT 26)

JUSTIFICACION DE CALCULOS

LINEAS ELECTRICAS méax CADADETENSION® [ SECCION | [ LNsasELECTRIGS INTENSIDAD CADADETENSON

CONTADORES MINMA | | wonorAsicas =P o= 22B5L
Tomente | cnmsdoun | (o | | Vohsje 2201 Vcosp 7esaV

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA) 05%V 1 %V 10 TRIFASICAS. P PxL

1= -
nmwmmuwm(u) 1 %V® | 05%V L 6 {Voitaje 400V) c0sg<VyB M

INSTAI.M}XSN Viviendas ‘Cualquier circuito 3 %V 3 %V

1 intensidad (&) e Caida de fension (V)
V. Voltaje (V) L Longitud real linea (m)
P Polenciaactiva(W) s Seccitn conductor de fase (mn)

o Circuito alumbrado| 3 %V | 3 %v | Segin
| instalaciones circuito
| receptoras - | Otros usos 5%V | 5 %V

1) Elvakorda ceids dotensinpk e compensado e stalacin ks y s detvackonss chiduescosy Factor de potencia 09y Conductividad (m / Q mm)

foma que la caida de tensin totalsea < a la suma de ks valores limites especiicados por ambos. 1 interior vivienda (Cu=56; Al=35; Fe=85)

@ |Mvmdawammm:mmmmwmmaﬁﬁlw

[INSTALACIONES DE PROTECCION: PUESTA A TIERRA (BT-18y BT-26) ]

Objetivo

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a fiera de las conrientes de defecto o de descarga de origen
Resistoncia de fierra, R, tal que fa tensién de contacto sea < 24V en local hiimedoy < 50V en el resto. (En inslaiaciones de felecomuricaciones R <100

Disposicion Cmﬂmdelmm'ormﬂnduunnmllnpmmmlmhmﬂasnaliomudehunndswmmmﬂn(pim>050m) a la que se conectaran
los electrodos

Puntos de

verticales necesarios. Se conectaran (mediante soldadura aluminotérmica o autégena) la estructura metalica del edificio y las
Zzapatas de hormigon armado (como minimo una armadura principal por zapata).
Todas ks masas metalicas importantes del edificio se conectaran a través de los conductores de proteccion.

Centralizacién de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y ofros.

puestaatiema  Se prevera, muehsmwmudemymmmue.nndmmwmmivhmdehmdemdehmmbn
Conductores  Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra fa corrosin. Seccion minima > 25mm?

: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es asi, la seccin minima sers de 2,5mm® si dispone de proteccion
mecéanica y de 4mm? si no dispone.




INSTALACIÓN INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

(RD 842/2002 ITC BT-25)

	CIRCUITOS

	Viviendas tipo:
	
	Viviendas tipo:

	ELECTRIFICACIÓN BÁSICA:

Circuitos obligatorios
	Valores máximos

Puntos / circuito
	
	ELECTRIFICACIÓN ELEVADA: Circuitos adicionales

(además de los básicos)
	Valores máximos

	
	
	
	
	Puntos/circuito
	Potencia/circuito

	C1
	(
	Puntos de iluminación
	30
	
	C6
	
	Iluminación
	30
	-

	C2
	(
	Tomas de corriente de uso general y frigorífico
	20
	
	C7
	
	Tomas corriente

(Su>160 m2 o tomas / circuito > 20)
	20
	-

	C3
	(
	Cocina y horno
	2
	
	C8
	
	Previsión calefacción eléctrica
	-
	5.750 W

	C4
	(
	Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico
	3
	
	C9
	
	Previsión aire acondicionado
	-
	5.750 W

	C5
	(
	Tomas de corriente de los cuartos de baño y tomas auxiliares de la cocina
	6
	
	C10
	
	Secadora independiente
	1
	-

	
	
	C11
	
	Previsión de sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad
	-
	2.300 W

	
	
	C12
	
	Previsión de circuitos adicionales del tipo C3 o C4, o del C5 cuando el número de tomas > 6
	C3  (2

C4  (3
C5  (6
	-


	PUNTOS DE UTILIZACION
	
	CUMPLIMIENTO EN

PROYECTO

	ESTANCIA
	CIRCUITO
	MECANISMOS:
	NÚMERO MÍNIMO  de mecanismos según
	
	

	
	
	
	Superficie (S) o Longitud (L) estancia
	con un MÍNIMO de 
	
	E. Básica
	E. Elevada

	Acceso
	C1
	Pulsador timbre
	-
	1
	
	     
	     

	Vestíbulo
	C1
	Puntos de luz
	-
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor 10 A
	-
	1
	
	     
	     

	
	C2
	Base 2p+T de 16 A
	-
	1
	
	     
	     

	Sala de estar
	C1
	Puntos de luz
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor 10 A
	1 por cada punto de luz obligatorio
	1
	
	     
	     

	
	C2
	Base 2p+T de 16 A
	1 por cada 6 m2 (redondeo superior)
	3 (1)
	
	     
	     

	
	C8
	Toma de calefacción
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	-
	     

	
	C9
	Toma de aire acondicionado
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	-
	     

	Dormitorios
	C1
	Puntos de luz
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor 10 a
	1 por cada punto de luz obligatorio
	1
	
	     
	     

	
	C2
	Base 2p+T de 16 A
	1 por cada 6 m2 (redondeo superior)
	3 (1)
	
	     
	     

	
	C8
	Toma de calefacción
	-
	1
	
	-
	     

	
	C9
	Toma de aire acondicionado
	-
	1
	
	-
	     

	Baños
	C1
	Puntos de luz
	-
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor 10 A
	-
	1
	
	     
	     

	
	C5
	Base 2p+T de 16 A
	-
	1
	
	     
	     

	
	C8
	Toma de calefacción
	-
	1
	
	-
	     

	Pasillos o distribuidores
	C1
	Puntos de luz
	1 cada 5 m de longitud
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor / conmutador 10 A
	1 en cada acceso
	1
	
	     
	     

	
	C2
	Base 2p+T de 16 A
	1 si L( 5 m, 2 si L > 5 m
	1
	
	     
	     

	
	C8
	Toma de calefacción
	-
	1
	
	-
	     

	Cocina
	C1
	Puntos de luz
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor 10 A
	1 por cada punto de luz obligatorio
	1
	
	     
	     

	
	C2
	Base 2p+T de 16 A
	extractor y frigorífico
	2
	
	     
	     

	
	C3
	Base 2p+T de 25 A
	cocina y horno
	1
	
	     
	     

	
	C4
	Base 2p+T de 16 A
	Lavador, lavavajillas, y termo eléctrico
	3
	
	     
	     

	
	C5
	Base 2p+T de 16 A
	encima del plano de trabajo
	3 (2)
	
	     
	     

	
	C8
	Toma de calefacción
	-
	1
	
	-
	     

	
	C10
	Base 2p+T de 16 A
	secadora 
	1
	
	-
	     

	Terraza y vestidores
	C1
	Puntos de luz
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor 10 A
	1 por cada punto de luz obligatorio
	1
	
	     
	     

	Garajes unifamiliares y otros
	C1
	Puntos de luz
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	     
	     

	
	
	Interruptor 10 A
	1 por cada punto de luz obligatorio
	1
	
	     
	     

	
	C2
	Base 2p+T de 16 A
	1 si S( 10 m2, 2 si S > 10 m2
	1
	
	     
	     


(1) Donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple y se considerará como una sola base

(2) Se Colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50m del fregadero y de la encimera o cocina

[image: image2.jpg]Oficina Consultora Técnica. Col legi d'Arquitectes de Catalunya  setembre de 2003

E-4 Instalaclones eléctricas en BT (RD 842/2002)

INSTALACION INTERIOR DE LAS VIVIENDAS  (RD 842/2002 ITC BT-25)

ESQUEMAS UNIFILARES TIPO

- Se colocara, como minimo, un interruptor diferencial de 30mA, por cada 5 circuitos instalados.
Si el circuito C,, correspondiente a la alimentacion de lavadora, lavavajillas y acumulador eléctrico, se desdobla en una linea independiente
para cada aparato, se acepta la instalacion de un Unico diferencial aunque el nimero de circuitos sea mayor de 5.

- Los circuitos C y C; pueden desdoblarse sin tener que pasar a electrificacion elevada siempre y cuando no se superen fos méximos
admisibles (30 para C, y 20 para Cz).

ELECTRIFICACION BASICA TIPO
[ESQUEMA A CIRCUITOS Conductor™ | @tubo | namero | Long.
108 s> (mm) | (mm) |puntos<| <(m)
€, | huminacion | 2x1,5+15% | 16 30 289
1.
AN Tomas
- = e S e 22525 | 20 20 304
ot Cocina
# E 5. N VIS — | | bomo v 26+6 2 2 463
N s~
Lavavajitas
Ihamuptor de Control  ltemuptor General Intemuptor C. | lavadoray P 2 3 86
de"Potenca et 18 e temo ekéctrico
N— T
o5 | Damosy 22525 | 20 6 301
cocina
CIRCUITOS Conductor™ | @tubo | nimero | Long.
10 s> (mm) | (mm) |puntos< | <(m)
1 S — )
©, |luminacion | 231.5+15? | 16 30 289
188
N————|c, | Tomas 22525 | 20 | 20 | 301
E 5
N - [ |Cooimy 2646 2 2 463
= = o
A#—to N . I N G4 | Lavadora 225425 20 1 30,1
"
& W 5 N~ |G Lavavajiles 225425 20 1 30,1
Elorupor do conr erplr Gonere etarpr ia |
A e— ) Aoumudador | 28425 | 20 1 01
~N——
Barios y
S | cocine 22525 | 20 6 301
[ELECTRIFICACION ELEVADA ]
Ejemplo: Vivienda con calefaccion eléctrica y necesidad de desdoblamiento de los circuitos Cy y C (iluminacion y tomas de corriente de uso gral. respectivamente).
CIRCUITOS Conductor™ | @tubo | nimero | Long.
s> (mmd) | (mm) |puntos< | <(m)
e L — 254152 | 16 30 289
RN Ce |luminacien | 21.5+15% | 16 30 289
F potencia
bpo82_ |G| Calefaccién 26+6 25 | méxima | 463
P 5.750W
2 potencia
-\uw AR Cq | Calefaccion 26+6 25 | madma | 463
5.750W
D i potencia
Itemptor L ¢ | Gestion 2454152 | 16 | maxima | 289
Diferencial 2.300W
et [, | Tomes 22525 | 20 | 20 | 304
o
Hp N2 |, | Tomas 22525 | 20 20 301
2 generales
3o N Codinay
- e = 2646 2 2 463
D 200 Lavavajilas
et Ladihs E Co | lavadoray 2x4+4 20 3 386
& 16 termo ekéctrico
o | Mooy 22525 | 20 6 | 304

(1) Para el caloulo de la secci6n (s) de los circyitos se ha considerado dos conductores y Tierra con aislamiento de PVC bajo tubo, segin ITC-BT 19
(2) El conductor de proteccion seré de 2,5 mm* i no forma parte de la canalizacion de alimentacién y dispone de proteccién mecénica (ITC-BT 19)
@) Los fusibles del desdoblamiento del circuito C4 se pueden sustituir por magnetotérmicos.




[image: image3.jpg]ANEJO: PREVISION DE ESPACIOS PARA EL PASO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | RED DE DISTRIBUCION (BT-06y BT-07)
2 | ACOMETIDA (BT-11)

Pasar por zonas de dominio piblico o creando servidumbre de paso
(consuttar con la empresa de servicios)

3 | CAJA GENERAL DE ALIMENTACION (CGP) (BT-13)

.- Colocacion En fachada exterior de los edifcios con libre y permanente
acceso. Si la fachada no linda con [a via pablica se oolocard
en el limite entre a propiedad pibica y privada

Acometida sublerrdnea:

- nicho en pared (medidas aproximadas 6030150cm)
- la parte inferior de la puerta estara a un minimo de
30cm del suelo

Acometida aérea:
@ - en montaje superficial
- altura desde el suelo entre 3y 4 m
s || 7w Caso particular  Un tinico usuario o dos usuarios alimentados desde un
‘mismo punto: CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA
Caracteristicas
-No se admite en montaje superficial
- Nicho en pared (medidas » 55020 cm)
- Altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80m

4 | LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA) (BT-14)

Paso Trazado por zonas de uso comunitario, lo més corto y
Colocacion: Conductores:
= I . - entubos empotrados, enterrados o en montaje superficial
LGA instalada en el interior de tubo
T 'Didimetro exterior del tubo segiin la seccion del cable (Cu)
| gg ffase (mm) | 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240|
HEIE] [Dtubo (mm){ 75 75 110 11C 125 140 140 160 160 180
i 3
o - En el interior de canal protectora, cuya tapa sdio se
Lo abra con la ayuda de un dtil. Permitira la amplacion de
g i L Ia seccién de los conductores en un 100%.
8 i 7 - En el interior de conductos cerrados de obra de fabrica.
2 i Permitira la ampliacion de la seccion de los conduciores en
2 H un 100%.
§ 7| EMPLAZAMIENTO DE LOS CONTADORES (BT-16)
¥ Colocacion - De forma concentrada en armario o focal Caracteristicas - Facily libre acceso (desde portal o recinto de porteria)
H - De forma individual — para un tinico usuario generales - Uso exclusivo, incompatible con ofros servicios.
3 independiente o dos usuarios alimentados desde un - No puede servir de paso a ofros locales.
o mismo punto (Caja de proteccitn y medida) - Ha de disponer de ventilacion y iluminacion suficiente
K Ubicacion - Hasta 12 plantas, centralizados en planta baja, entresueio - En el exterior se colocaré un extintor de eficacia min. 218
i o primer sétano ) . ) - Altura de colocacién de los contadores:
£ -Mas de 12 plantas: concentracion por plantas intermedias. h>0.25m desde el suelo (parte inferior)
i (Cada concentracién comprendera los contadores de 6 o h<1,80m altura de lectura del contador més alto
3 més plantas) K o - Para un nimero de contadores < 16 — armario
H - Podrén disponerse concenraciones por planta cuando
g contadores en cada una de las concertraciones sea > 16 A6 lopal
s Local | Caracteristicas particulares [ armario [ Caracteristicas particulares.
i - altura minima 2,30 m - Cocomendatie » 1.50m
‘s - La pared soporte de los.
s ‘contadores fendré una { I
2 resistencia > a fa de una pared s
8 de ladrillo hueco de 15.cm ! € toaT] | | ecomedatie
2 - Dispondré de sumidero 28]
£ cuando la cota del suelo | - Empotrado o adosado sobre
:Wyln;gﬂﬂhde { un paramento de fa zona
g espacios colindantes 2150m comunitaria
5 y ol baio Seqt | - No tendré bastidores
- Comportamiento al fuego: local de riesgo especial bajo segiin CP1-96 b
s intermedios que dificulten su
§ (cerramientos RF-90, puerta RF-60) y paredes MO y suelos M1 instal o loGiia.
2 - Comportamiento al fuego:
5 ~ Guado Genral do Mando v Protaccion do los senvcios comanos Paraliamas PF > 30
§ [8 | DERIVACION INDIVIDUAL (DI) (BT-15)
] Paso Por lugares de uso comiin o creando servidumbres de paso. Caracteristicas de  Seran de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios
E Colocacion mwsm,“ los conductos de direccion, cerrados convenientemente y precintables.
i ubo:(empoirado, enforrada 0 6n moniafe superficial) DeoT2mm  CefTados de obra |munp:maadmdnm¢eheuzlma
° P 5 amplocin d s soocin do condores onui 100%.  Verticales Zonas de uso comin.
§ ‘Se dispondré de un tubo de reserva por cada 10 Diy en locales Cada tres plantas, como minimo, se dispondrén de
8 sin particién un tubo por cada 50m’ de superficie. elementos cortafuegos y tapas de registro.
% ‘Canal protectora: Permitira fa ampliacion de la seccion de los Tapas de registro:
conducores en un 100%. oz .
z #9 o it -W.Ammmzﬂmwm
o moﬂumlu)wwm:baem e _ Anchura > Anchura del canal
E 1 protungitad socoeaan ) ~Attura >0,30m
E [ DERIVACIONES | Hasta 12 | 1324 3648 |
| Pgi5munafia | 065 125 1.&5 245
P=0,30m dos filas 050 | 065 095 135 |

(5, 6, 9y 10 se referencian en el apartado del esquema eléctrico)







[image: image4.jpg]ANEJO: PREVISION DE ESPACIOS PARA EL PASO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

11 | CAJA PARA EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (BT-17)

Colocacién:  Inmediatamente antes de los ofros dispositivos generales de mando y proteccion, en compartimento independiente y
precintable. Esta caja se podra colocar en el mismo Cuadro de la vivienda
[12 | DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCION (BT-17)

Colocacién:  En vivienda, junto a la puerta de entrada. Altura entre 1,40m y 2,00m
En locales comerciales, lo més cerca posible de una puerta de entrada de ésto. Altura de colocacién > 1,00m
En locales de uso comunitario o piblica concurrencia —» no accesibles al piiblico.

13 | INSTALACION INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLUMENES DE PROTECCION EN LOCALES DE BANOS Y DUCHAS (BT-27)

En los locales que contienen bafios o duchas se
contemplan cuatro volimenes con diferente grado de

e

% proteccion.
{ T El grado de proteccién se clasifica en funcion de la
3 075 3 altura del volumen.
Los falsos techos y mamparas no se consideran
barteras a efeclos de separacion de volmenes.
VOLUMEN 0

‘Comprende el volumen del interior de la bafiera o ducha.

075

0y el plano horizontal situado a 2,25m
por encima dei suelo
El volumen 1 también comprende cualquier espacio
por debajo de la baiiera o ducha que sea accesible sin
&l uso de una herramienta.

VOLUMEN 2

Limitado por - EI plano vertical exterior al volumen 1 el
plano vertical paralelo situado a una

2 3 o012 3 distancia de 0,60m

3 2|3 - El suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo

Cuando la altura del techo exceda de 2,26m por

s encima del suelo, el espacio comprendido entre el

volumen 1y el techo o hasta una altura de 3m por
‘encima del suelo se considerara volumen 2.

VOLUMEN 3
Limitado por - El plano vertical exterior al volumen 2 y
el plano vertical paralelo situado a una
distancia de 2,40m de éste
- El suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo
Cuando fa altura del techo exceda de 2.25m por
encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3m por
encima del suelo se consideraré volumen 3.
El volumen 3 también comprende cuaiquier espacio por
debajo de la bafiera 0 ducha que sea accesible mediante
el uso de un utensilo, siempre que el cerramiento del
Volumen garantice una proteccion como minimo P-Xd.
(Esta clasificacion no es aplicable al espacio situado
por debajo de las baiieras de hidromasaje y cabinas)

% 3 y VOLUMEN 1
Limitado por - EI plano horizontal superior al volumen
080

240

d'Arauitectss de Catalunva  setembre de 2003
N
w

UBICACION DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLUMENES DE PROTECCION EN LOS LOCALES DE BAROS Y DUCHAS (BT-27)

VOLUMENO  Mecanismos No permitida
Otros aparatos fijos ® _ Aparatos adecuados a las condiciones de este volumen y que s6lo pueden ser instalados en él.
VOLUMEN1  Mecanismos No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tension, MBTS, alimentados a una tensién nominal de 12V

de valor eficaz en alterma o de 30V en continua, estando la fuente de alimentacion instalada fuera de fos volimenes 0, 1y 2.
Otros aparatos fijos®  Aparatos alimentados a MBTS (12V ca 030V cc)
de agua, bombas de ducha y equipo ekcirico para bafieras de hidromasaje que cumplan con su nomma
‘aplicable, si su alimentacion esta prolegida adicionalmente con un dispositivo de proteccion de cormiente diferencial de valor
<30 mA, segiin la norma UNE 20.460-4-41

VOLUMEN2  Mecanismos No permitida, exceplo interruplores o bases de circuites MBTS Ia fuente de alimentacién de los cuales esté
instalada fuera de los volimenes 0,1y 2.
Se permite también la instalacion de bloques de alimentacion de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o
UNE-EN 6155825
Otros aparatos fijos ®  Todos los permitidos para el volumen 1
Luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades méviles para bafieras de hidromasaje que cumplan con su
nomma aplicable, si su alimentacion esta protegida adicionalmente con un dispositivo de proteccion de corriente
diferencial de valor no superior a los 30 mA segiin norma UNE 20460-4-41

VOLUMEN3  Mecanismos Se permiten las bases s6lo si estan protegidas o bien por un transformador de aistamiento, o por MBTS o por un
interruptor automético de la alimentacion con un dispositivo de proteccién por corriente diferencial de valor
o superior a 30 A, fodos ellos segin los requisitos de fa norma UNE 20.460-4-41
Otros aparatos fijos®  Se permiten los aparatos solo si estan protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un
dispositivo de proteccion de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos elios segin los
requisitos de la norma UNE 20.460-4-41

E-Aneio Instalaciones eléctricas en BT (RD 842/2002)  Oficina Consultora Técnica. Col

(1) Los cordones aislantes de interruptores de firador estan permitidos en los voliimenes 1y 2, siempre que cumplan los requisitos de la norma UNE-EN 60.669-1
(2) Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos volimenes esién cubiertos por una malla metalica
puesta a tierra o por una cubierta metalica conectada a una conexion equipotencial local suplementaria segiin apartado 2.2 de la ITC BT-27





E-1 Instalaciones eléctricas en BT (RD 842/2002)     Oficina Consultora Técnica Colegio de Arquitectos de Cataluña      septiembre de 2003





E-3 Instalaciones eléctricas en BT (RD 842/2002)     Oficina Consultora Técnica del Colegio de Cataluña     septiembre de 2003








